# 采购需求说明

一、铁山宾馆招标采购无负压供水设备一套，新增无负压供水设备和原供水设备并联安装， 详见“无负压供水设备安装示意图 ”， 日常运行采用一用一备模式。

*二、无负压供水设备具有自动恒压供水控制功能，保证供水的稳定性。设备恒压供水时， 压力控制误差不应超过±0.01Mpa。（投标文件中需提供承诺函并加盖供应商公章。）

*三、设备应智能自动检测管网压力并根据供水工况自动调整设定压力， 自动调整供水量， 使设备处于持续供水状态。设备在市政管网压力低于允许压力时应自动停机，并具有报警功  能，水压恢复后应自动转入正常供水状态。（投标文件中需提供承诺函并加盖供应商公章。）

*四、当运行中的设备因故障原因失控，导致设备实际出水压力升至设定的超高压力保护值 时，设备自动停止并将发出报警信号，当超高压力消除后，设备能自动恢复正常运行。（投 标文件中需提供承诺函并加盖供应商公章。）

五、无负压供水设备采用PLC控制，设备应具有一拖一全变频控制功能，采用一对一全变频  模式。PLC采用参考品牌：西门子、三菱、欧姆龙品牌；变频器采用参考品牌：西门子、ABB、 安川品牌；

六、本项目涉及到的参考品牌要求，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌，作为 投标报价的依据。但所报产品档次、性能、技术参数需等于或优于参考品牌。若投标人需要 选择非参考品牌进行报价，应在标书中注明品牌名称、产地、技术参数等。

*七、设备在承受设计压力的1.5倍且不低于0.6MPa的压力下，保压30min，应无渗漏、无变 形或损坏。（投标文件中需提供承诺函并加盖供应商公章。）

八、要求投标单位自行勘察现场，中标单位必须完成采购需求一览表列出的项目，但不局限 于以下内容。项目进行中必要的设施，请投标人自行完善，中标后不再产生新的增项或费用。

九、质量标准

1、无负压供水设备安装规范，美观；

2、中标人供货、安装的供水设备必须满足无负压供水设备技术参数的要求；

3、中标人所供产品的性能必须符合或优于无负压供水设备国家标准的要求；

4、无负压供水设备质保期为三年，终身服务。

十、中标单位中标后与芜湖市铁山宾馆有限公司、芜湖市交通投资有限公司（投资方）签三 方合同，项目合同款项由芜湖市交通投资有限公司支付，发票开给芜湖市交通投资有限公司。

# 图   无负压供水设备安装示意图

# 采购需求一览表

| 序 号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 合计 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、无负压供水设备的供货范围：从设备进水 口挂法兰带螺栓至设备出水总管两侧挂法兰 带螺栓止，包括设备进水口前自来水管道上 的一个蝶阀，出水管路上的一个蝶阀、配套 压力传感器及设备控制有关的信号线。 *2、无负压供水设备的技术参数：Q=20m³/h， H=34m。（投标文件中需提供承诺函并加盖供 应商公章。） | 1 | 套 |  |  |  |

|  | ▲无负 压供水 设备 | *3、要求配套2台水泵、无负压供水配套组件 和相关阀件等。其中单台水泵参数：Q=10m³ /h，H=34m。（投标文件中需提供承诺函并加 盖供应商公章。） ◆4、水泵效率应在65%以上， 电机能效在2 级或以上，设备配套水泵噪音达到国家标准 GB/T29529-2013中的A级要求。（投标文件中 需提供承诺函或检测机构出具的检测报告， 并加盖供应商公章，承诺函格式自拟。） ◆5、设备配置两台及以上的水泵时，每台水 泵（含备用泵）应能自动切换和交替运行， 且水泵切换时间与设定时间的偏差不应超过 ±30s，并应先启先停。（投标文件中需提供 承诺函或检测机构出具的检测报告，并加盖 供应商公章，承诺函格式自拟。） *6、要求设备过滤器、管道、阀门、法兰 以 及阀门的阀芯等部件（不含设备底座）应采 用不锈钢材质，其化学成分不应低于奥氏体 不锈钢06Cr19Ni10的要求。（投标文件中需 提供承诺函并加盖供应商公章。） 7、防腐要求：无负压供水设备部件（包括法 兰、钢板、钢管、弯头）中性盐雾试验（500h） 检测结果均应为9级及以上。 ◆8、设备在额定供水流量及扬程的条件下， 连续运转不少于12h后，各部件不应产生影响 正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他 异常现象。（投标文件中需提供承诺函或检 测机构出具的检测报告，并加盖供应商公章， 承诺函格式自拟。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ◆9、设备处于低峰期运转时，自动转入小流 量运行程序，优化设备变频调节，提高低频 运行效率。当设备处于零流量或极小流量设 置时，设备自动停机保压，并保证最不利点 随时用水正常。（投标文件中需提供承诺函 或检测机构出具的检测报告，并加盖供应商 公章，承诺函格式自拟。） *10、无负压供水设备应具有对市政给水管网 或其他有压管网不产生负压的功能。（投标 文件中需提供承诺函并加盖供应商公章。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 无负压 供水设 备控 制柜 | 1、控制柜含电源断路器开关； *2、无负压供水设备采用PLC控制，设备应具 有一拖一全变频控制功能，采用一对一全变 频模式，具备全变频及独立控制技术，即每 台水泵配置一个水泵专用变频器，各变频器 自动交替运行， 自动切换为备用泵，控制整 套系统设备自动运行；（投标文件中需提供 承诺函并加盖供应商公章。） 3、中标方另外提供一只含程序的PLC控制器 作为备件，要求提供PLC程序的源代码； | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 安装配 套材料 | *1、安装配套材料全部为不锈钢材质（不含 设备底座），其化学成分不应低于奥氏体不 锈钢06Cr19Ni10的要求；（投标文件中需提 供承诺函并加盖供应商公章。） 2、含和设备对应管径的不锈钢管道若干（现 场测量）； 3、配套不锈钢辅材，含2只蝶阀、2个三通管， 配套弯头，法兰和不锈钢螺栓等； 4、电源接入点至控制柜间的供电电缆，以及 | 1 | 项 |  |  | 投标单位自行 勘察现场，仔 细测量现场尺 寸。 |

|  |  | 控制柜到设备间的电缆和控制线等。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 供水监 控系统 | *1、供水监控系统具有以下功能：可以通过 酒店内部局域网（不接互联网）用组态软件 实现开、停、换泵等控制功能；可以监控、 显示供水系统中的各个关键点的工作压力、 设定压力， 自来水的进水压力，设备电压、 电流、频率等参数，并具有预警及报警处理 功能；（投标文件中需提供承诺函并加盖供 应商公章。） 2、提供软、硬件，完成安装、布线、调试。 *3、监控主机一台，参数：16英寸3.2K超清 屏，165Hz刷新率，100%DCI-P3（3200*2000）， i9-14900HX，2TB固态硬盘，64G内存， RTX4060-8G，指纹识别FHD，80Whr，MX Anywhere3S太空银鼠标；（投标文件中需提 供承诺函并加盖供应商公章。） *4.工作电脑一台，参数：14.5英寸3K，120Hz 全面屏，Ultra9 185H，1T固态硬盘，32G内 存，85Whr；（投标文件中需提供承诺函并加 盖供应商公章。） 5、监控系统具备远程网络监控功能，分别监 控并显示到供水系统中的各个关键点的工作 压力、设定压力， 自来水的进水压力，设备 电压、 电流、频率等参数，并具有预警及报 警处理功能。可对设备24小时进行远程控制、 监测，实现设备的全自动无人值守控制。可 通过手机APP云监控以上参数。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 |  | 新增无负压供水设备和原供水设备并联安 装，详见“无负压供水设备安装示意图 ”， | 1 | 项 |  |  |  |

|  | 无负压 供水设 备安装 调试 | 日常运行采用一用一备模式。中标单位完成： 1、设备混凝土基础施工； 2、无负压供水设备、控制柜的定位安装； 3、不锈钢供水管道、阀门等安装； 4、完成现场电源接入点至控制柜的电源电线 敷设安装，完成控制柜至无负压供水设 备间 的电源线及控制线等的埋地敷设； 5、完成供水监控系统的网络布线安装，完成 组态软件的安装调试。要求组态软件为正版 授权软件。 6、进行供水设备调试。安装中要求供水设备 的进水口、出水口处必须安装阀门。 |  |  |  |  | 水泵房现场提 供电源接入 点。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |