铁山宾馆5# 6#楼消防广播线路更换项目

招标需求

铁山宾馆以总价包干的形式对宾馆5#、6#楼消防广播线路更换项目进行招标采购，请有意向的单位参与投标。

- 项目概况

- 铁山宾馆5#、6#楼消防广播线路老化，绝缘程度下降，无法正常运行，现对5#、6#楼消防广播线路进行更换，并更新广播主机等设备；

- 合同签订后10日内完成施工，并交付使用；

- 项目限价： 4.95 万元；

- 本项目不接受联合体。

- 采购需求

- 1.完成5#楼、6#楼消防广播线路的更换，更换消防广播主机和功放，进行系统安装调试。具体包括：

- （1）要求投标单位按照附件1的《5#楼消防系统图》和附件2的《5#楼平面电气消防图》的要求对5#楼消防广播线路进行更换，含走廊和公区广播线路、喇叭和控制模块更换，不含客房广播线路。

- （2）要求按照附件3的《6#楼消防系统图》和附件4的《6#楼电气消防布置图》的要求对6#楼消防广播线路进行更换，含走廊和公区广播线路、喇叭和控制模块更换，不含客房广播线路。

- （3）要求对5#楼至6#楼之间的广播线路进行检查检修，满足广播线路绝缘规范的要求；如不满足，更换为新线路。

- （3）将招标方消控中心内现使用的广播主机及功放更换为新的，要求新安装的广播功放的功率能分别带动5#楼、6#楼所有的消防广播长期可靠运行。

（4）以上更换时采用的设备，要求和招标方现使用的海湾消防主机相兼容，并能纳入统一管理。

- （5）要求中标方按照招标方提供图纸的要求进行消防广播线路的施工，新更换的广播线路要求采用JDG线管，且必须符合现行消防规范的要求，更换好线路绝缘阻值测试结果优于规范的标准。如有必要，招标方将委托第三方或相关职能部门进行验收。

- （6）投标单位可自行勘察现场，充分考虑铁山宾馆是营业中的酒店，如广播线路更换中必须开检修口的，施工单位需提前和宾馆商量，经确认后进行施工。

- 2.利用此次更换下来经测试为好的喇叭、模块等配件对客房现有的广播线路、模块和喇叭进行检修，确保客房广播系统能正常使用。

- 3.要求对消控中心至5#、6#楼每层弱电井中广播控制模块处的背景音乐线路进行检修，确保能正常使用。

- 4.对新安装的广播线路、模块、广播主机和功放，对检修的客房广播线路和背景音乐线路灯进行系统调试，确保正常使用。

- 5.要求对新更换5#、6#楼走廊和公区的广播线路及设备提供一年质量保证。

- 6.因广播线路和消防报警系统其他弱电线路在同一个管道井中的同一个弱电箱内，要求施工单位必须做好对非广播线路的保护，在检修广播线路时不能出现因误操作对其他其他弱电线路、设备的损坏。

- 7.要求报价含原线路拆招标需求中所有内容进行供货、维修、安装调试等一切费用，含开具增值税专用发票、售后服务等全部费用，但不限于上述费用。完成项目的更换和安装调试，直至交付正常使用，不再产生任何费用。

三、报价人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

3. 近五年内有政府单位类似服务的公司业绩。

4. 未被列入最高人民法院“失信被执行人名单”、国家工商行政管理局“严重违法失信企业名单”“经营异常名录”、芜湖市公共资源交易中心网站“诚信黑榜”公布的“黑名单”。

四、付款方式

- 合同签订后，招标方支付合同价的20%作为预防款；中标方完成采购需求的施工、安装调试且验收合格后，招标方支付至合同价的95%；余款作为质保金，质保结束无质量问题，招标方一次性无息付清。

- 五、附件

- 《5#消防系统图》

- 《5#平面电气消防图》

- 《6#楼消防系统图》

- 《6#楼电气消防布置图》